# BM-F21: PHIẾU BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Mã biểu mẫu: QT-01-SOP-01-BM-F21 Phiên bản: 1.0 Ngày ban hành: [Ngày] Ngày hiệu lực: [Ngày]

## THÔNG TIN CHUNG

Số phiếu: QT01-F21-_____/20_ Ngày bảo trì: _/_/______ Người thực hiện: _________________________ Chức vụ: _________________________ Đơn vị thực hiện: ☐ Nội bộ ☐ Thuê ngoài Tên đơn vị: _________________________

## THÔNG TIN HỆ THỐNG

Tên hệ thống: Hệ thống báo cháy tự động Vị trí: _________________________ Nhà sản xuất: _________________________ Model: _________________________ Năm lắp đặt: _________________________ Ngày bảo trì lần trước: //_______

## KIỂM TRA TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY

### Nguồn điện

| Hạng mục | Yêu cầu | Kết quả đo | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguồn điện chính | 220V ± 10V | _____ V | ☐ ☐ |  |
| Nguồn dự phòng | 24-28V DC | _____ V | ☐ ☐ |  |
| Mạch sạc ắc quy | Hoạt động tốt | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |

### Trạng thái hệ thống

| Hạng mục | Yêu cầu | Kết quả | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đèn báo trạng thái | Xanh | ☐ Xanh ☐ Vàng ☐ Đỏ | ☐ ☐ |  |
| Màn hình LCD | Rõ ràng | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |
| Log lỗi | Không có lỗi | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |
| Nút test | Hoạt động | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |

## KIỂM TRA ĐẦU BÁO KHÓI/NHIỆT

### Thống kê

Tổng số đầu báo: _____ cái Số đầu báo kiểm tra: _____ cái Số đầu báo đạt: _____ cái Số đầu báo không đạt: _____ cái

### Chi tiết kiểm tra

| STT | Vị trí | Loại | Phản ứng | Thời gian (s) | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

## KIỂM TRA NÚT NHẤN THỦ CÔNG

| STT | Vị trí | Kính bảo vệ | Búa đập kính | Kết nối điện | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |
| 2 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |
| 3 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |

## KIỂM TRA CÒI VÀ ĐÈN BÁO ĐỘNG

### Còi báo động

| STT | Vị trí | Âm lượng (dB) | Yêu cầu (≥75dB) | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | _____ | ☐ | ☐ ☐ |  |
| 2 |  | _____ | ☐ | ☐ ☐ |  |
| 3 |  | _____ | ☐ | ☐ ☐ |  |

### Đèn báo hiệu

| STT | Vị trí | Độ sáng | Tần số nhấp nháy | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |
| 2 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |
| 3 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |

## KIỂM TRA DÂY DẪN VÀ KẾT NỐI

### Dây tín hiệu

| Vùng | Số lượng đầu báo | Điện trở (Ω) | Yêu cầu | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _____ | _____ | < 50Ω | ☐ ☐ |  |
| 2 | _____ | _____ | < 50Ω | ☐ ☐ |  |
| 3 | _____ | _____ | < 50Ω | ☐ ☐ |  |

### Hộp đấu nối

| STT | Vị trí | Tình trạng | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |
| 2 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |
| 3 |  | ☐ ☐ | ☐ ☐ |  |

## TEST CHỨC NĂNG TỔNG THỂ

### Test từng vùng

| Vùng | Thời gian phản ứng | Yêu cầu (<10s) | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | _____ s | ☐ | ☐ ☐ |  |
| 2 | _____ s | ☐ | ☐ ☐ |  |
| 3 | _____ s | ☐ | ☐ ☐ |  |

### Test nguồn dự phòng

| Hạng mục | Thời gian hoạt động | Yêu cầu (≥24h) | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình ắc quy | _____ h | ☐ | ☐ ☐ |  |

## CÔNG VIỆC BẢO TRÌ THỰC HIỆN

### Vệ sinh

- Vệ sinh tủ trung tâm

- Vệ sinh đầu báo khói

- Vệ sinh đầu báo nhiệt

- Vệ sinh nút nhấn

- Vệ sinh còi báo động

### Kiểm tra

- Kiểm tra nguồn điện

- Kiểm tra kết nối dây

- Kiểm tra chức năng

- Kiểm tra log lỗi

- Kiểm tra bình ắc quy

### Sửa chữa

- Thay thế đầu báo hỏng

- Sửa chữa còi báo động

- Thay thế dây dẫn

- Sửa chữa hộp đấu nối

- Thay thế bình ắc quy

## VẬT TƯ VÀ CHI PHÍ

### Vật tư sử dụng

| Tên vật tư | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |

### Chi phí khác

| Loại chi phí | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Nhân công | _____________ |  |
| Vận chuyển | _____________ |  |
| Khác | _____________ |  |

TỔNG CHI PHÍ: _____ VNĐ

## KẾT QUẢ BẢO TRÌ

### Tổng hợp

- Số thiết bị kiểm tra: _____ thiết bị

- Số thiết bị đạt: _____ thiết bị

- Số thiết bị không đạt: _____ thiết bị

- Tỷ lệ đạt: _____%

### Danh sách thiết bị cần xử lý

| STT | Thiết bị | Vấn đề | Hành động | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ

### Đề xuất cải tiến

### Đề xuất thay thế

### Lịch bảo trì tiếp theo

Ngày bảo trì tiếp theo: //_______ Loại bảo trì: ☐ Cơ bản ☐ Toàn diện ☐ Chuyên sâu

## XÁC NHẬN VÀ PHÊ DUYỆT

Người thực hiện: _________________________ (Ký tên) Ngày: //_______

Giám sát: _________________________ (Ký tên) Ngày: //_______

Trưởng phòng An toàn: _________________________ (Ký tên) Ngày: //_______

## LƯU Ý

- Phiếu này phải được lập sau mỗi lần bảo trì

- Mọi thông tin phải được ghi chép chính xác

- Phiếu phải được lưu trữ tối thiểu 3 năm

- Bản sao phải được gửi cho các bên liên quan

Phiếu này được lập theo quy định của TCVN 5738:2001 và hướng dẫn của nhà sản xuất.