# SOP-07.3: BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC

## 1. THÔNG TIN

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã SOP | SOP-07.3 |
| Tên | Bảo trì hệ thống nước |
| Tần suất | Hàng quý |

## 2. HỆ THỐNG NƯỚC

| Thành phần | Kiểm tra |
| --- | --- |
| Bồn nước | Vệ sinh 3 tháng/lần, không rò rỉ |
| Đường ống | Không rò, rỉ, vỡ |
| Vòi nước | Hoạt động tốt, không hỏng |
| Bồn cầu, tiểu | Xả nước tốt, không tắc |
| Máy bơm | Hoạt động êm, không rò nước |
| Hệ thống lọc | Thay lõi theo định kỳ |

## 3. QUY TRÌNH BẢO TRÌ

### 3.1. Vệ sinh bồn nước (3 tháng)

Bước 1: Chuẩn bị - Thông báo cắt nước - Xả cạn bồn - Chuẩn bị bàn chải, xà phòng, clo

Bước 2: Vệ sinh - Chà rửa thành bồn - Khử trùng bằng clo - Xả sạch - Đổ nước mới

Bước 3: Kiểm tra chất lượng - Lấy mẫu nước - Gửi xét nghiệm (6 tháng/lần) - Xác nhận đạt QCVN 01:2009

### 3.2. Bảo trì đường ống

- Kiểm tra rò rỉ

- Thay ống gỉ, vỡ

- Thông tắc (nếu có)

- Sơn chống rỉ

### 3.3. Bảo trì thiết bị vệ sinh

- Thay vòi hỏng

- Sửa bồn cầu rò nước

- Thông cống thoát nước

- Thay phụ kiện (đệm, van…)

## 4. TIÊU CHUẨN NƯỚC SẠCH

| Chỉ tiêu | Giới hạn |
| --- | --- |
| pH | 6.5 - 8.5 |
| Độ đục | ≤ 2 NTU |
| Coliform | 0 CFU/100ml |
| E.coli | 0 CFU/100ml |
| Clo dư | 0.3 - 0.5 mg/l |

Xét nghiệm: 6 tháng/lần tại phòng kiểm nghiệm được công nhận

## 5. XỬ LÝ SỰ CỐ

| Sự cố | Xử lý |
| --- | --- |
| Vỡ ống nước | Cắt nước, sửa ngay |
| Nước bẩn | Dừng dùng, vệ sinh bồn, xét nghiệm |
| Tắc cống | Thông tắc bằng máy chuyên dụng |
| Hết nước | Liên hệ công ty nước, dùng nước dự phòng |

## 6. LƯU ĐỒ

Bước 1. Hàng quý

Bước 2. Thông báo cắt nước

Bước 3. Xả cạn bồn

Bước 4. Vệ sinh, khử trùng

Bước 5. Đổ nước mới

Bước 6. Kiểm tra đường ống

Bước 7. Có rò rỉ?

- Có → Sửa chữa

- Không → Kiểm tra thiết bị

Bước 8. Thay phụ kiện hỏng

Bước 9. Thông tắc (nếu cần)

Bước 10. 6 tháng/lần?

- Có → Lấy mẫu nước → Xét nghiệm

  - Không đạt → Vệ sinh lại → quay lại Bước 4

  - Đạt → Lập báo cáo

- Không → Lập báo cáo

Bước 11. Kết thúc

PHÊ DUYỆT

| Kỹ thuật trưởng | Trưởng phòng An toàn | Hiệu trưởng |
| --- | --- | --- |
| [Họ tên] | [Họ tên] | [Họ tên] |